评　价　检　查　表

氢气站安全性评价检查表（253 表）

| 内 容 | 评价说明及结果 |
| --- | --- |
| 不符合下列各条之一则为不合格 氢气站建筑的要求 建筑物应不低于二级耐火等级（包括二级）； 通风应良好，室内空气换气应按4次/小时设计； 氢气化验室不得设在生产氢气的场合； 氢气充瓶台的地面应用不会发生火花的材料建成，并有导除静电的设施； 应有可靠的避雷设施。 氢气设备要求 生产部位的电气设备应为防爆型； 低电压设备应有可靠绝缘； 氢气生产系统应有可靠的导除静电装置； 氢气站内不得接用临时电源线。 制造氢气设备的要求 制氢设备必需的各种安全设备（如水封、压力表、液位计、防火器、防爆膜、氢气浓度报警器、安全阀等）； 电解水制氢装置需配置绝缘垫； 应有电解系统组装后水压和气密试验记录，所有绝缘件绝缘电阻应符合绝缘要求； 电解槽不应漏碱，气相设备及管道不得漏气； 每周检查一次电解槽的框、片电压分布情况，以判断电解槽内部有无短路或断路，并进行记录。 氢气储存的要求 储存氢气的容器（如：氢气罐、氢气柜、氢气瓶）应达到安全管理和技术要求。 氢气的压缩和灌充应达到安全管理和技术要求； 氢气净化的要求 氢气净化设备应严格检验其密封性； 定期分析原料气中的杂质含量，并有记录； 电加热炉等表面温度高的设备或管道应有严密的保温层； 催化脱氧炉不应和氢气发生装置布置在同一厂房中。脱氧炉应安装温度自动控制、电流自动控制设备和防爆泄压装置。 其它安全要求 禁止在氢气生产系统各部位存放易燃易爆化学危险品； 每周应对氢气操作车间空气中含氢量进行一次检测，不得超过0.5％； 氢气生产系统工作人员不可穿化纤衣服，不准穿与地面摩擦会产生火花的鞋进入车间； 氢气生产系统各部位使用的工具应一律采用铜及铜合金制作； 使用管道或瓶装氢气与设备相接时，中间应设有阻火器，并装设减压器（指用瓶装氢气时）。 |  |