临时接线安全规程

1．凡属短期使用，不宜正规安装的低压电源线路，包括临时电力、照明、试验线路(指电压为380伏及以下者)均按本规定执行。
　　2．车间内部需要架设临时接线时，由需要部门事先通知动力部门检查，认为有架设必要且符合安全规程时，填写“临时接线装置申请单”，经设备动力部门审查，安技部门批准后，方可由车间派电工或动力部门派电工进行架设。
　　3．临时线路办理期限—般为15天，每7天需检查一次，需延长使用时，应办理延期手续，但最长不得超过一个月。使用场所必须悬挂“临时线危险”警示标牌，并遵守安全技术要求。
　　4．临时接线装置如发生危险，并证明系因装置不良，应由承装入负责。
　　5．电气工作人员校验电气设备，使用临时线不超过一个工作日时，可不填写临时线装置申请单，校验完毕后本人负责拆除。
　　6．未经申请批准的临时线和安装不合格或已到期的临时线，动力，安技部门有权令其停止使用。车间、部门应在4小时内按要求处理完毕。如逾期未进行处理，动力部门在通知车间领导后，有权责令单位电工拆除。
　　7．装置临时线的一般安全技术要求：
　　(1)装置临时线须用绝缘良好的橡皮线。不得使用花线，要采取悬空架没和沿墙敷设。架设时卢内离地高度不得低于2．5米，长度不超过10米。沿地面敷设，必须穿钢管。户外离地高度不得低于4．5米，道路交叉处不得低于6米，长度不得超过500米；架设时需要设专用电杆和专用瓷瓶固定。禁止在树上或脚手架上，窗台上挂线；
　　(2)全部临时线装置必须有单独能带负荷拉闸的总开关控制。每一分路须装熔断器；
　　(3)所有电气设备，金属外壳须有良好接地线(或接零线)；
　　(4)分路线不得在灯头内并头，须用丁字接法并用绝缘带包好；
　　(5)临时线必须放在地面上的部分，应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆，则应在过路处设有硕质的套管保护。管口要装护圈，以防割破电线；
　　(6)安装完毕的临时线，使用单位不得擅自更动；
　　(7)临时线与设备，水管、热水管、门窗等距离应在0．3米以外，禁止直接在门、窗上、木板壁房上直接装线。
　　8．易燃易爆场所严禁架设临时线。
　　9．凡达不到上述管理和技术要求的临时线及不符合正规安装的电源线，均应拆除，禁止安装使用。