北京地铁xx号线xx标段停电应急预案

第一章  总则

- 编制目的与目标

为控制施工临时用电的安全运行、减少伤害，确保生命财产安全，同时保障施工生产的正常进行。时值北京地区用电高峰期，及时应对突发停电事件发生，避免人员伤亡，减少财产损失，建立突发停电的防范体系。

- 编制原则

按照“安全第一，预防为主”的方针，结合电气安全的周密性、完整性、复杂性、综合性、不断修改性等特点，完善临时安全用电保证体系。建立安全信息网络，做到超前预防及控制，使临时用电安全更完善、更可靠、更周密和更安全。

- 编制依据

依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《中华人民共和国建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）和有关法定、法规、北京轨道交通建设管理有限公司、北京xxxx监理公司、xxxxx集团有限公司文件制定本预案。

- 适用范围

本预案仅适用xxxxx区间。

第二章   组织机构及职责

停电应急领导小组

10标段施工场地多、范围大，临时用电变压器还未落实到位。为了满足施工生产，同时避免突发停电造成财产损失，我部成立了以项目经理为组长的停电应急预案领导小组。

- 组织机构

组  长：xxx（项目经理）

副组长：xxx（生产副经理）  xxx（总工）

成  员：xxx（设备科长，负责设备安装组）

xxx（调度室主任，负责通信联络组）

xxx（安质科长，负责落实监督）

xxx（物资科长，负责物资供应组）

xxx、xxx、xxx（行动组，工地现场落实）

xxx（电工班长，负责现场检查巡视）

突发停电应急办公室：设在设备科

- 职责：

停电应急领导小组的中心是完成应急组织管理的任务和应急安全技术措施的实施。有统筹、协调的职能。

2.1组长（副组长）职责

（1）正确组织指挥，有效展开工作和组织设备人员的调配；

（2）对国家财产和员工的安全负主要责任。各职能部门、工区负责人对其业务范围的安全工作负直接责任。

（3）负责设备、物资、人员到位，下达应急任务；

（4）保障应急任务的落实，监督实施情况。

2.2设备组职责

（1）负责发电机组的日常维修与保养，保障设备完好状态。

（2）负责操作司机的培训和教育。

（3）负责发电机组的布置，做好机组与临时用电工程联络。

2.3通信组

（1）加强与外界信息的交流；

（2）负责工地的巡逻与值班，掌握现场情况；

（3）突发停电，及时通知各组，使应急组织及时到位。

2.4行动组职责

（1）发生突发停电时，由xxx负责召集人员设备进入现场，统一协调、组织。

（2）按照预先规划，合理放置发电机组。

（3）刘海、陈宇强安排、协助现场电工进行安装调试设备。

2.5巡视检查组

（1）陈树明负责安全用电的巡视、检查、指导工作。

（2）由胡海东负责对现场存在的隐患和问题，进行复查，确保临时用电线路的安全运行。

（3）各值班电工（xxx、xxx、）按照《规范》要求，做好现场供电工作。保证用电安全。

2.6物资组职责

（1）负责用电材料、应急灯、防护品等准备工作；

（2）保障应急材料的供给。

第三章  应急响应

一、预案启动

1、突发停电时，现场值班人员（一工区xxx，二工区xxx）立即通知调度室xxx；

2、调度室立即通知突发停电领导小组全体人员；

3、项目经理xxx、副经理xxx根据具体情况制定应急方案，调集有关人员进入现场；

4、xxx、xxx负责发电机组和用电物资的进场；

5、xxx、xxx协助电工xxx、xxx做好设备的安装调试及整个线路的连接。

6、xxx负责应急灯、手电、安全防护用品的使用和发放。

7、xxx负责巡视检查、监督用电线路的安全运行。

二、停电应急设备

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 负责人 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 260KW | 台 | 1 | xxx | xxx |
| 2 | 柴油发电机组 | 300KW | 台 | 1 | xxx | xxx |
| 3 | 柴油发电机组 | 120KW | 台 | 2 | xxx | xxx |
| 4 | 柴油发电机组 | 90KW | 台 | 1 | xxx | xxx |
| 5 | 应急灯 |  | 个 | 10 | xxx | xxx |
| 6 | 手电 |  | 个 | 8 | xxx | xxx |
| 7 | 工具车 |  | 辆 | 1 | xxx | xxx |
| 8 | 电工工具 |  | 套 | 1 | xxx | xxx |
| 9 | 电工工具 |  | 套 | 2 | xxx | xxx |
| 10 | 电缆 | 3*25+2*10 | m | 300 | xxx | xxx |
| 11 | 电缆 | 3*35+2*16 | m | 200 | xxx | xxx |
| 12 | 电缆 | 3*16+2*16 | m | 300 | xxx | xxx |
| 13 | 配电箱 | 600*800*300 | 套 | 5 | 陈宇强、刘海 | 各工区 |

三、项目部主要领导及部门联络方式

| 序号 | 部门 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 生产副经理 |  |  |
| 3 | 项目总工 |  |  |
| 4 | 技术科 |  |  |
| 5 | 安质科 |  |  |
| 6 | 调度室 |  |  |
| 7 | 值班室 |  |  |
| 8 | 物资科 |  |  |
| 9 | 设备科 |  |  |
| 10 | 一工区 |  |  |
| 11 | 二工区 |  |  |
| 12 | 电工班 |  |  |
| 13 | 供电局 |  |  |

- 调查和总结

突发停电领导小组成立事故调查组，调查分析事故发生的原因、事故发展趋势及后果，书面上报轨道交通建设管理有限公司及xxx监理公司。

- 信息传送与上报程序

- 项目部突发停电领导小组与供电部门密切联系，遇到突发停电时，及时向主管领导汇报，尽快通知有关部门做好应急准备。

- 突发停电领导小组根据各自职责分工，收集、整理突发停电事故的信息，并及时汇总分析，迅速将情况上报地铁公司。

- 对于突发停电事故及各种隐患，项目部和各工区人人都有权利和义务向上级报告，有权对相关部门的工作过失和不当处置行为进行举报。

第四章 停电后施工保障措施

一、发电机组选址系统安全

1、施工现场布置时，必须考虑备用发电机组的位置，发电机组作为一个持续供电电源，其位置选择应与配电室的位置选择遵循基本相同的原则，与配电室相邻，便于与已设临时用电工程联络，达到安全、经济、合理的要求。

2、发电机组及其控制、配电、修理等应分开设置，保证电气安全距离，并满足防火要求。

3、备用发电机组电源与外电线路电源在电气上必须连锁，严禁并列运行。

4、备用发电系统的接地、接零系统应独立设置，实现与外电线路的电气隔离，不得有电气连接。

5、备用发电机组的供、配电系统应采用具有专用保护零线的五芯线中性点直接接地系统。

二、供电线路的安全

1、严格按照《临时施工用电安全技术规范》要求。

2、各现场操作电工必须遵守《电工操作规程》，有条不紊的细致布线。

3、现场监督、巡视检查人员更要仔细的对所安装线路进行复查，发现问题及时纠正。

4、工地值班电工，密切注意观察本工地所有线路，发现事故隐患及时整改，把不安全隐患消灭在萌芽状态。

5、建立巡视检查制度，做好记录。

6、现场电气工作人员必须穿戴安全绝缘防护用品。

三、突发停电后的准备

1、现场电工在不确定情况下，立即切断所有用电设备的电源及总电源，并锁好配电箱。

2、切断所有电源后，悬挂警示标识牌。

3、待自备发电机组安装完毕，并确定安全供电时，现场电工将按照“总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备”顺序供电。

4、检查在本管区电力线路。

附则：

本预案由xxx项目部突发停电应急领导小组负责解释。

xxxxx公司

xxxxx项目经理部

二00x年x月x日