制氢站灭火预案

1 设备和人员情况

1.1 制氢站包括水电解制氢装置、干燥装置、中压氢气储罐等设备。

1.2 建筑为一字型建筑，氢气储罐布置于制氢室西侧;属于一级爆炸危险。

1.3 在此工作人员主要为运行值班人员和临时检修人员。

2 预想火灾事故和其它危险

制氢站的氢气输送管道、法兰破损或检修时发生火灾，爆炸燃烧，在未采取措施时，盲目灭火，造成第二次爆炸事故，造成人员伤亡。

3 单位自救措施

3.1 运行或检修人员在发现氢气泄露时，按规程截断有关阀门，并采取必要的停电措施，防止发生爆炸，使事故扩大。

3.2 在氢气发生泄露出现可能不能控制的趋势时应立即通过119电话报警，公司消防队到场后，应采取隔离措施，设置警戒区，利用水枪驱散氢气，使氢气在空气中含量降至1%以下。

3.3 如燃烧爆炸已经发生，专职消防队应首先采取抢救人员措施，同时采取利用水枪驱散氢气等措施，防止第二次爆炸。

3.4 防止火势蔓延，主要利用消防水灭火。

4 灭火措施

4.1 值班或检修人员自救，用灭火器材灭火同时拨打“119”向消防队报警。

4.2 消防队出动救火，首先采取冷却设备措施，防止第二次爆炸，利用水枪驱散氢气，在水枪保护下采取工艺灭火(如隔绝阀门等)。

4.3 进入火场避免撞击、破拆打出火花。

4.4 所有投入战斗的消防车均使用消防栓供水。

4.5 请求定州市消防部门支援。

5 供水计划

5.1 利用室外附近的消防栓或水塔取水。

5.2 运行部门派专人监视消防泵房设备的运行情况，保证消防设备安全稳定运行。

6 人员疏散方案

6.1 动员周围无关人员迅速离开现场，设置警戒线，

6.2 禁止无关人员和车辆进入，协助抢救遇险人员。

6.3 氢站值班人员在接到撤离命令后立即撤至#2冷却水塔西侧空地集合，设备部当值运行班班长负责清点人员并向火场总指挥汇报情况。

7 灭火器材

7.1 干粉灭火器、1211灭火器;

7.2 水罐消防车、干粉消防车、救护车等。

8 火场组织指挥

8.1 火灾初期，由生产现场领导指挥职工灭火

8.2 专职消防队到场后，生产现场领导应立即向消防队报告火灾情况，由消防队指挥抢险灭火。

8.3 定州消防支队指挥车到达现场后，应迅速成立指挥部，支队到达现场最高领导为总指挥，公司管理部协助调集公司内部消防力量、工程技术人员，协助公安消防部门灭火。

9 警卫措施

9.1 发生火灾时，公司警卫队应立即组织警卫力量迅速到达现场，根据现场领导的要求迅速组织人员疏散，布置警戒线，严禁无关人员和车辆入内。

9.2 火灾扑灭后，未经主管领导批准任何人不得进入现场，并对允许进入现场的人员严格登记，保护好现场。