| 工艺系统 |
| --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |  |
| 1 | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式(6.2.1)。 |  |  |  |
| 2※ | 加油机不得设在室内(6.2.4)。 |  |  |  |
| 3 | 采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管(6.2.6)。 |  |  |  |
| 4 | 加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min(6.2.7)。 |  |  |  |
| 5 | 加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材(6.2.8)。 |  |  |  |
| 6 | 油罐车卸油使用的卸油连通软管，应采用耐静电耐油软管，连通软管的公称直径不应小于50mm(6.2.9)。 |  |  |  |
| 7 | 加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物，当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施(6.2.10)。 |  |  |  |
| 8 | 与油罐连通的进油管、通气管横管均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰(6.2.11)。 |  |  |  |
| 9 | 油品管道系统的设计压力不应小于O．6MPa(6.2.12)。 |  |  |  |
| 10 | 埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，其应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层(6.2.1 3)。 |  |  |  |
| 11 | 汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置(6.2.14)。 |  |  |  |
| 12 | 管口应高出地面4m及以上(6.2.14)。 |  |  |  |
| 13 | 当采用油罐油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m(6.2.14)。 |  |  |  |