用电负荷动态平衡及限电应急预案

为保证公司生产在夏季时的用电负荷，在特殊情况下，不受到限用电负荷的影响，并根据限电的多少进行用电的分级调整，做到有条不紊，特拟定负荷动态平衡应急预案。

1.正常供用电负荷状况：

（1）川南正常供电负荷：11500kW

（2）贵州正常供电负荷：5000kW（该负荷最大可达8500kW）

2.川南电一般性限制用电负荷达9500kW时（在正常用电负荷状况下降1000~2000kW）措施：

（1）将新凉水塔负荷倒为贵州电（或将循环水汽改电倒一台为贵州电）

（2）将二泵房负荷倒为贵州电使用。

3.川南特殊限制用电负荷6000kW（在正常用电状况时降5000~6000kW）措施：

（1）选择上述第2项措施（2000kW）。

（2）合成1110?JA电泵倒为汽泵运行（440KW）。

（3）水汽循环水增开一台汽泵。

（4）对生活区进行部分限电（新区变1#、新区变2#、、青年坡、新区2变1#，总负荷在1700kW左右）。

（5）对大隆、大荣、双氧水、CO2系统全部限电，不得使用川南电。

4.极端限电状况3500kW（在正常情况下降8000kW）措施：

（1）必须采取上述第3项全部措施。

（2）停新尿素系统（2000kW）。

（3）视情况停部分办公室用电。

说明：

1.采取限电的一切措施均为保主体装置运行（即：水汽、合成、尿素老系统、成品）。

2.在特殊情况下，生活区用电可作转移。

3.贵州电最大使用限度不得超过9500Kw。