电力安全考试问答题

1  作业人员的基本条件是什么？
答： （1） 经医师鉴定，无妨碍工作的病症。（体格检查每两年至少一次）。
（2） 具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉本规程的相关部分，并经考试合格。
（3） 具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。
2  对电力线路工作人员的考试和因故间断工作重新上岗如何规定的？
答： 本规程应每年考试一次。因故间断电器工作连续3个月以上者，应重新学习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。
3  新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员，（管理人员、临时工等）下现场是怎样规定的？
答： 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员，应经安全知识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。
4  外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作时有哪些规定？
答： 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程，并经考试合格，方可参加工作。工作前设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。
5  发现有违章作业、违章指挥或危及人身或电网安全的情况，应怎么处理？
答： （1） 任何人发现有违反本规程的情况，应立即制止，经纠正后才能恢复作业；
（2） 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；
（3） 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。
6  设备的高低压是如何区分的？
答： 高压电气设备：对地电压在1000V及以上者；低压电气设备：对地电压在1000V以下者。
7 何谓运用中的电气设备？
答： 系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作及带有电压的电气设备。
8  保证安全的组织措施是什么？
答： （1） 现场勘察制度； 
（2） 工作票制度； 
（3） 工作许可制度；
（4）工作监护制度； 
（5） 工作间断制度； 
（6） 工作结束和恢复送电制度。
9  现场勘察制度的内容是什么？
答： （1） 进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工（检修）作业，施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察，并做好记录。
根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制组织、技术措施、安全措施，经本单位主管生产领导（总工程师）批准后执行。
（2） 现场勘察应查看现场施工（检修）作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。
根据现场勘察结果，对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目，应编制组织、技术措施、安全措施，经本单位主管生产领导（总工程师）批准后执行。
10  在电力线路上工作，应按那些方式进行？
答： （1） 填用电力线路第一种工作票。
（2） 填用电力电缆第一种工作票。
（3） 填用电力线路第二种工作票。
（4） 填用电力电缆第二种工作票。
（5） 填用电力线路带电作业工作票。
（6） 填用电力线路事故应急抢修单。
（7） 口头或电话命令。
11  什么样的工作填用第一种工作票？
答： （1） 在停电的线路或同杆（塔）架设多回线路中的部分停电线路上的工作。
    （2） 在全部或部分停电的配电设备上的工作。
    （3） 高压电力电缆停电的工作。
12  什么样的工作填用第二种工作票？
答： （1）带电线路杆塔上的工作。
    （2） 在运行中的配电设备上的工作。
    （3） 高压电力电缆不需停电的工作。
13  什么样的工作填用带电作业工作票？
答： 带电作业与邻近带电设备距离小于表5-1规定（10kV—0.7米；66 kV—1.5米；220 kV—3.0米；500kV—5.0米）的工作及低压带电作业。
14             什么样的工作填用口头或电话命令？
答： （1） 测量接地电阻；
    （2） 修剪树枝；
    （3） 杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作；
    （4） 涂写杆塔号、安装标志牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能保证表5-2安全距离的工作；
  （5） 接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。
15  工作票的填写与保管是怎样规定的？
答： 工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份，字迹应正确清楚。不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时，应使用规范的符号，字迹应清楚。
用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误，手工或电子签名后方可执行。
工作票一份交工作负责人，一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应提前交给工作负责人。
16  第一种工作票和第二种工作票，哪些范围内的工作可以使用一张工作票？
答： 第一种工作票，每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同（联）杆塔架设且同时停送电的几条线路。第二种工作票，对同一电压等级、同类型工作，可在数条线路上共用一张工作票。
在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中。
17  一个工作负责人只能发给几张工作票？一张工作票分组工作时是怎样规定的？
答： 一个工作负责人只能发给一张工作票。若一张停电工作票下设多个小组工作，每个小组应指定工作负责人（监护人），并使用工作任务单。
18  使用工作任务但有哪些规定？
答： 工作任务单应写明工作任务、停电范围、工作地段的起止杆号及补充的安全措施。工作任务单一式两份，由工作票签发人或工作负责人签发，一份留存，一份交小组负责人执行。工作结束后，由小组负责人交回工作任务单，向工作负责人办理工作结束手续。
19  一回线路检修（施工），其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时有何要求？
答： 一回线路检修（施工），其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时，应在工作票中列入相应的安全措施。若配合停电线路属于其它单位，应由检修（施工）单位事先书面申请，经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、芥蒂。
20  工作票的有效期与延期是怎样规定的？
答： 第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间，已批准的检修期为限。第一种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请，经同意后给予办理。
21  担任工作票签发人的基本条件是什么？
答： 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程并有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人名单应书面公布。
22  工作负责人（监护人）、工作许可人的基本条件是什么？
答： 工作负责人（监护人）、工作许可人应有有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作班成员的工作能力、熟悉工作范围内的设备情况，并经工区（所、公司）生产领导书面批准的人员担任。
23  专责监护人的基本条件是什么？
答： 专责监护人应是具有相关工作经验，熟悉设备情况和本规程的人员。
24  工作票签发人的安全职责是什么？
答： （1） 工作必要性和安全性；
（2） 工作票上所填安全措施是否正确完备；
（3） 所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足。
25  工作负责人的安全职责是什么？
答： （1） 正确地组织工作；
（2） 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件，必要时予以补充；
（3） 工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施，并确认每一个工作班成员都已知晓；
（4） 督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施；
（5） 工作班成员精神状态是否良好；
（6） 工作班成员变动是否合适。
26  工作许可人的安全职责是什么？
答： （1） 审查工作必要性；
（2） 线路停、送电和许可工作的命令是否正确；
（3） 许可的接地等安全措施是否正确完备。
27  专责监护人的安全责任是什么？
答： （1） 明确被监护人员和监护范围；
（2） 工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项；
（3） 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施，即使纠正不安全行为。
28  工作班成员的安全责任是什么？
答： （1） 明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中危险点，并履行确认手续；
（2） 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，正确使用安全工器具和劳动防护用品；
（3） 相互关心工作安全，并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。
29  许可开始工作命令的方法有几种？并有何规定？
答： （1） 当面通知；（2） 电话下达；（3） 派人传达。
电话下达时，工作许可人及工作负责人应记录清楚明确，并复诵核对无误。对直接在现场许可的停电工作，工作许可人和工作负责人应在工作票上记录许可时间，并签名。
30  工作负责人（监护人）完成工作许可手续后，应做哪些工作？
答： 完成工作许可手续后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知，并履行确认手续，工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作办人员的安全进行监护，及时纠正不安全的行为。
在线路停电时进行工作，工作负责人在班组成员确无触点危险的条件下，可以参加工作班工作。
31  哪些地方应设专人监护并有什么要求？如专责监护人离开工作现场时怎么办？
答： （1） 工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。
（2） 专责监护人不得兼作其他工作。专责监护人临时离开时，应通知被监护人员停止工作或离开工作现场，带专责监护人回来后方可恢复工作。
32  工作期间，工作负责人因故离开工作现场时怎么办？
答： （1） 工作期间，工作负责人因故暂时离开工作现场时，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将现场交代清楚，并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。
（2） 若工作负责人长时间离开工作现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体工作人员及工作许可人。
33  填用数日内工作有效的第一种工作票，每日工作时应怎样进行？
答： （1）填用数日内工作有效的第一种工作票，每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除，次日恢复工作前应重新验电挂接地线。
（2）如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路，工作地点的接地线可以不拆除，但次日恢复工作前应派人检查。
34  完工后，工作负责人应做哪些工作？
答： （1） 完工后，工作负责人（包括小组负责人）应检查线路检修地段的状况，确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其它辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部工作人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人在登杆进行工作。
    （2） 多个小组工作，工作负责人应得到所有小组负责人工作结束的汇报。
35  工作终结报告的方法有哪些？
答： （1） 当面报告；（2） 用电话并经复诵无误。
若有其他单位配合停电线路，还应及时通知指定的配合停电设备运行管理单位联系人。
36  工作终结报告的内容？
答： 工作终结的报告应简明扼要，并包括下列内容：工作负责人姓名，某线路上某处（说明起止杆塔号、分支线名称等）工作已经完工，设备改动情况，工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除，线路上已无本班组工作人员和遗留物，可以送电。
37  保证安全的技术措施是什么？
答：（1）停电；（2）验电；（3）装设接地线；（4）使用个人保安线；（5）悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。
38  进行线路停电作业前，应做好哪些安全措施？
答： （1） 断开发电厂、变电站、开闭所、配电站（所）、环网设备（包括用户设备）等线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）；
（2） 断开需要工作班操作的线路各端（含分支）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和
（3） 断开危及该线路停电作业，且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路（包括用户线路）的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器（保险）；
（4） 断开用可能返回低压电源的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）和熔断器（保险）。
39  线路验电工作有哪些要求？
答： （1） 在停电线路工作地段装设接地线前，要先验电，验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的接触试验电器。
（2） 330kV及以上的线路，可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时，绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线，根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应带绝缘手套。
（3） 验电前，首先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用高压发生器等确认验电器良好。验电时，人体应与被验电设备保持表5-1的距离，并设专人监护。使用伸缩式验电器时，应保证绝缘的有效长度。
（4） 对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电，即检查隔离开关（刀闸）的机械指示位置、电器指示、仪表及带电显示装置的变化，但至少应由两个及以上的知识或信号已发生对应变化；若进行遥控操作，则应同时检查隔离开关（刀闸）的状态指示，遥测、遥信信号及带电显示装置的指示，，进行间接验电。
（5） 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压、后验高压，先压下层、后验上层，先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其组合时，应在其两侧验电。
40  线路经验明确无电压后，应在那些地点装设接地线？
答：线路经验明确无电压后，应立即装设接地线并三相短路。各工作班工作地段两端和有可能送电到停电线路的分支线（包括用户）都要验电、挂接地线。挂、拆接地线应在监护下进行。
    配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。
41  挂拆接地线的程序是如何规定的？
答： 装设接地线应先接接地端，后接导线端，接地线应接触良好，连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。同杆架设的多层电力线路挂接地线时，应先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。
42  接地线有何要求？
答：成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成，其截面不得小于25mm2。同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线做接电线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
43  利用铁塔接地或杆塔接地时应有何要求？
答： 利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时，允许每相分别接地，但杆塔接地电阻和接地通道应良好。杆塔与接地线连接部分应清除油漆，接触良好。
44  在什么情况下需要使用个人保安线？
答： 工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线。
45  个人保安线有何要求？
答：个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，其截面不得小于16mm2。且应带有绝缘手柄或绝缘部件。严禁以个人保安线代替接地线。
46  进行线路巡视工作有何规定？
答： （1） 巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。单独巡线人员应经考试合格并经工区（公司、所）主管生产领导批准。电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。暑天、大雪天等恶劣天气，必要时由两人进行。单人巡线时禁止攀登电杆和铁塔。
（2） 雷雨、大风天气或事故巡线，巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴；暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和药品；夜间巡线应携带足够的照明工具。
（3） 夜间巡线应沿线路外侧进行；大风巡线应沿线路上风侧前进，以免万一触及断落的导线；特殊巡视应注意选择路线，防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。
（4） 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点8m以内，以免跨步电压伤人，并迅速报告调度和上级，等候处理。
47  测量杆塔、变压器、和避雷器接地电阻时如何进行？
答：杆塔、配电变压器、和避雷器接地电阻测量工作，可以在线路和设备带电的情况下进行。解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时，应带绝缘手套。严禁直接接触与地断开的接地线。
48  带电线路使用测量工具有什么要求？
答： 带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。严禁使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。
49  砍剪树木应遵守哪些注意事项？
答： （1）在线路带电情况下，砍剪靠近线路的树木时，工作负责人应在工作开始前，向全体人员说明：电力线路优点，人员、树木、绳索应与导线保持表5-2的距离 。
（2） 砍剪树木时，应防止马蜂等昆虫或动物伤人。上树时，不应攀抓脆弱和枯死的树枝，并使用安全带。安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。
（3） 砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒数范围内不得有人逗留，防止砸伤行人。为防止树木（树枝）倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。砍剪山坡树木应做好防止树木向下弹跳接近导线的措施。
（4） 树枝接触或接近高压带电导线时，应将高压带电线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。
（5） 大风天气，禁止砍剪高出或接近导线的树木。
（6） 使用油锯和电锯的作业，应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作。使用时，应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，以防金属物体飞出伤人。
50  林近代电线路工作时，有可能接近带电导线至表5-2安全距离以内时且邻近或交叉线路不能停电时，应做好哪些措施？
答： （1）采取有效措施，使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合表5-2安全距离规定；
（2） 作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具应接地。
51  变电站、发电厂出入口或线路中间某一段由两条以上相互靠近的平行或交叉线路工作时，有哪些要求？
答： （1） 每基杆塔都应有双重名称；
（2） 经核对停电检修线路的双重名称无误，验明线路确已停电并挂好接地线后，工作负责人方可宣布开始工作；
（3） 在该线路上工作，登杆塔时要核对停电检修线路的双重名称无误，并设专人监护，以防误登有电线路杆塔。 
52  为了防止同杆塔架设多回线路中误登有点线路，应采取那些措施？
答：（1） 每基杆塔应设识别标记（色标、判断标志等）和双重名称；
（2） 工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记；
（3） 经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误，验明线路确已停电并挂好接地线后，工作负责人方可发令开始工作；
（4） 登杆塔和在杆塔上工作时，每基杆塔都应设专人监护；
（5） 作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标志和双重名称无误后，方可攀登。登杆塔至横担处时，应再次核对停电线路的识别标记与双重称号，确实无误后方可进入停电线路侧横担。
53  遇有电器设备着火时，应怎么办？
答：遇有电器设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。
54  电气工具和用具的使用和保管是怎样规定的?
答： 电气工具和用具应由专人保管，定期进行检查。使用时，应按有关规定接入漏电保护装置、接地线。使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不准使用。
55  高处作业是如何规定的？高处作业时有何要求？
答： 凡在离地面（坠落高度基准面）2m及以上的地点进行的工作，都应视作高处作业。高处作业时，安全带（绳）应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，并不得高挂低用，禁止系挂在移动或不牢固的物件上（如避雷器、断路器（开关）、隔离开关（刀闸）、互感器等支持不牢固的构件）。系安全带后应检查扣环是否扣牢。
56  登杆塔及横担作业前应做好哪些工作？
答： （1） 上杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的电杆，应先培土加固，打好临时拉线或支好支架后，再行登杆。
（2） 登杆塔前，应先检查登高工具和设施，如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠落装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。严禁利用绳索、拉线上、下杆塔或顺杆下滑。
（3） 上横担进行工作前，应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带（绳）应系在主杆或牢固的构件上。
57  在杆塔上高空作业时，对使用安全带有何规定？
答： 在杆塔上高空作业时，应使用有后备绳的双保险安全带，，安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上，应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。人员在转位时，手扶的构件应牢固，且不得失去后备保护绳的保护。220kV及以上线路杆塔宜设置高空作业工作人员上下杆塔的防坠安全保护装置。
58  对使用的梯子有何要求？
答： 梯子应坚固完整，梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量，硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶1m处设限高标志。梯子不易绑接使用。
59  在架空线路上使用软梯作业或梯头进行移动作业时，有何规定？
答：在架空线路上使用软梯作业或梯头进行移动作业时，软梯或梯头上只准一人工作。工作人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前应将梯头的封口可靠封闭，否则应使用保护绳防止梯头脱钩。
60  在居民区及交通道路附近开挖的基坑应做好哪些措施？
答：在居民区及交通道路附近开挖的基坑，应设坑盖或可靠遮栏，，加挂警告标牌，夜间挂红灯。
61  进行石坑、冻土坑打眼、打桩时，应注意什么？
答：进行石坑、冻土坑打眼或打桩时，应检查吹罢、锤头及钢钎。作业人员应戴安全帽。扶钎人应站在打锤人侧面。打锤人不得戴手套。钎头有开花现象时，应及时修理或更换。
62  使用抱杆立、撤杆塔时，应注意什么？
答：使用抱杆立、撤杆塔时，主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条支线上。抱杆下部应固定牢固，抱杆顶部应设临时拉线控制，临时拉线应均匀调节并由有经验的人员控制。抱杆应受力均匀，两侧拉绳应拉好，不得左右倾斜。固定临时拉线时，不得固定在有可能移动的物体上，或其他不可靠的物体上。
63  放、紧、撤线工作有哪些安全规定？
答： （1） 放线、撤线和紧线工作均应由专人指挥、统一信号，并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。
（2） 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时，应先取得主管部门同意，做好安全措施，如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。
（3） 紧线前，应检查导线有无障碍物挂住，紧线时，应检查接线管或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等处有无卡住现象。如遇导、地线有卡、挂住现象，应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧，采用工具、大绳等撬、拉导线。严禁用手直接拉、推导线。
（4） 放线、撤线和紧线工作时，人员不得站在或跨在已受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方，防止意外跑线时抽伤。
（5） 紧线、撤线前，应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时，应加固桩锚或加设临时拉绳。
（6） 严禁采用突然剪断导、地线的做法松线。
64  规程中对“带电作业设监护人”一项是如何规定的？
答：带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任，监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔作业必要时应增设（塔上）监护人。
65  带电作业在哪些情况下应停用重合闸，并不得强送？
答： （1） 中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业；
（2） 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业；
（3） 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。严禁约时停用或恢复重合闸。
66  带电作业过程中如设备突然停电怎么办？
答： 带电作业过程中如设备突然停电，作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系，值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。
67  进行地电位作业时，人身与带电体的最小安全距离是多少？
电压等级（kV） 10 66 220 500
距离m 0.4 0.7 1.8（1.6） 3.4（3.2）
68  使用火花间隙检测器检测绝缘子时，应遵守哪些规定？
答： （1） 检测前，应对检测器进行检测，保证操作灵活，测量准确。
（2） 针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。
（3） 检测35kV及以上电压等级的绝缘子串时，当发现同一串中的零值绝缘片数达到表8-12的规定，应立即停止检测。
69  带电作业工具室，安全工具室内的温度与相对湿度有何要求？
答：带电作业工具室相对湿度：50%—70%      温度应略高于室外，但不宜低于0℃
安全工具室相对湿度：80%以下      温度：-15—+35℃
70  钢丝绳在什么情况下予以报废?
答： （1） 钢丝绳在一个节距中的断丝根数超过规定；
（2） 钢丝绳的钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的40%及以上，或钢丝绳受过严重退火或局部电弧烧伤；
（3） 绳芯损坏或绳股挤出；
（4） 笼状畸形、严重扭结或弯折；
（5） 钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者；
（6） 钢丝绳断丝数量不多，但断丝增加很快者。
71  安全工器具室有何要求？
答： （1） 安全工器具宜存放在温度为-15—+35，相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
（2） 安全工器具室内应配置适用的柜、架，并不得存放不合格的安全工器具及其他物品。
（3） 携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。
（4） 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤，，应涂绝缘漆处理。
（5） 绝缘工具在储存、运输时不得与酸、碱、油类和化学药品接触，并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。
72  请你说明绝缘杆、验电器、绝缘靴、绝缘手套的试验周期？
答：绝缘杆——一年；验电器——一年；绝缘靴——半年；绝缘手套——半年。
73  电力电缆工作的基本要求？
答： （1） 工作前详细核对电缆名称、标志牌与工作票所写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。
（2） 填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度许可。填用电力电缆第二种工作票的工作不经调度许可。如进入配电站、发电厂工作都应经当值运行人员的许可。
（3） 电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。
（4） 变配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应专人严格保管，使用时要登记。
74  移动电缆接头的工作时有何要求？
答： 移动电缆接头时一般应停电进行。如应带电移动，应先调查该电缆的历史纪录，由有经验的施工人员在专人统一指挥下，平正移动，防止损伤绝缘。
75  紧急救护的基本原则是什么？
答： 在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情、减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心联系救治。
76  现场工作人员在紧急救护方面应具备什么条件？
答： 现场工作人员应定期接受培训，学会紧急救护法，会正确解脱电源，会心肺复苏法，会止血，会包扎，会转移搬运伤员，会处理急救外伤或中毒等。
77  请你说明脚扣、安全带、竹梯的试验周期及外表检查周期？
答： 脚扣——试验周期每年一次，检查周期每年一次；
安全带——试验周期每年一次，检查周期每年一次；
竹梯——试验周期半年一次，检查周期每年一次。
78  心肺复苏口对口人工呼吸及胸外按压单人、双人抢救时的操作频率，各是怎样规定的？
答： 单人抢救时：每按压15此后吹气2次（15：2）；
双人抢救时：每按压5此后吹气1次（5：1）。
79  心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么？
答： （1） 通畅气道；（2） 口对口（鼻）人工呼吸；（3） 胸外按压（人工循环）。
80  在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离？